## Данные
FUNAI 2025 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
DAIJIN on/off 2025
RAC-DA20HP.D01 | RAC-DA20HP.D01/S | RAC-DA20HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,00 | 1,00 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 580 | ø 16,8 | 430х271
RAC-DA25HP.D01 | RAC-DA25HP.D01/S | RAC-DA25HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,00 | 1,08 | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 530 | ø 16,8 | 430х271
RAC-DA35HP.D01 | RAC-DA35HP.D01/S | RAC-DA35HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,00 | 1,35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 730 | ø 16,8 | 455х310
RAC-DA50HP.D01 | RAC-DA50HP.D01/S | RAC-DA50HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 14,00 | 2,50 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1020 | ø 16,8 | 455х310
RAC-DA65HP.D01 | RAC-DA65HP.D01/S | RAC-DA65HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 25 | 17,00 | 3,20 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1250 | ø 16,8 | 528х347
KADZOKU on/off 2025
RAC-KD20HP.D02 | RAC-KD20HP.D02/S | RAC-KD20HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,0 | 1,11 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 460 | ø 16 | 362*256
RAC-KD25HP.D02 | RAC-KD25HP.D02/S | RAC-KD25HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,0 | 1,26 | 20 | 8 | 3 | 3 | 15 | 410 | ø 16 | 362*256
RAC-KD35HP.D02 | RAC-KD35HP.D02/S | RAC-KD35HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 9,2 | 1,68 | 20 | 8 | 3 | 3 | 25 | 660 | ø 16 | 415*263
RAC-KD55HP.D02 | RAC-KD55HP.D02/S | RAC-KD55HP.D02/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 11,7 | 2,40 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 1030 | ø 16 | 516*314
RAC-KD75HP.D02 | RAC-KD75HP.D02/S | RAC-KD75HP.D02/U | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×0,75 | 20 | 15,5 | 3,00 | 25 | 10 | 5 | 3 | 30 | 1350 | ø 16 | 586*347,5
KAGAMI on/off 2025
RAC-KM20HP.D01 | RAC-KM20HP.D01/S | RAC-KM20HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6.5 | 1.25 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 460 | ø 16,9 | 480*253
RAC-KM25HP.D01 | RAC-KM25HP.D01/S | RAC-KM25HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6.5 | 1.3 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 470 | ø 16,9 | 480*253
RAC-KM35HP.D01 | RAC-KM35HP.D01/S | RAC-KM35HP.D01/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8 | 1.65 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9 | 500*260
SENSEI on/off 2025
RAC-SN20HP.D06 | RAC-SN20HP.D06/S | RAC-SN20HP.D06/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,3 | 1,00 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 450 | ø 18 | 450*264
RAC-SN25HP.D06 | RAC-SN25HP.D06/S | RAC-SN25HP.D06/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,5 | 1,10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 450 | ø 18 | 450*264
RAC-SN35HP.D06 | RAC-SN35HP.D06/S | RAC-SN35HP.D06/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7,5 | 1,60 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 18 | 450*264
RAC-SN55HP.D06 | RAC-SN55HP.D06/S | RAC-SN55HP.D06/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 10,5 | 2,10 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1130 | ø 18 | 530*290
RAC-SN70HP.D06 | RAC-SN70HP.D06/S | RAC-SN70HP.D06/U | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 3×2,5+3×0,75 | 20 | 16,1 | 3,00 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1070 | ø 18 | 542*341
SHOGUN on/off 2025
RAC-SG20HP.D04 | RAC-SG20HP.D04/S | RAC-SG20HP.D04/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 5,0 | 1,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 500 | ø 16,9 | 480*253
RAC-SG25HP.D04 | RAC-SG25HP.D04/S | RAC-SG25HP.D04/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 6,2 | 1,30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 520 | ø 16,9 | 480*253
RAC-SG35HP.D04 | RAC-SG35HP.D04/S | RAC-SG35HP.D04/U | R410A | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 8,0 | 1,65 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9 | 498*271
RAC-SG55HP.D04 | RAC-SG55HP.D04/S | RAC-SG55HP.D04/U | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13,0 | 2,20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 980 | ø 16,9 | 546*325
RAC-SG75HP.D04 | RAC-SG75HP.D04/S | RAC-SG75HP.D04/U | R410A | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×2,5 | 20 | 15,7 | 2,95 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1380 | ø 16,9 | 540*337
AKOYA Inverter 2025
RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK25HP.D01/S | RAC-I-AK25HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 450 | ø 16 | 430*231
RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01/S | RAC-I-AK30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 450 | ø 16 | 430*231
RAC-I-AK35HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01/S | RAC-I-AK35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 10.5 | 2.3 | 35 | 10 | 5 | 3 | 12 | 530 | ø 16 | 452*255
RAC-I-AK55HP.D01 | RAC-I-AK55HP.D01/S | RAC-I-AK55HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13.5 | 2.8 | 30 | 20 | 5 | 3 | 12 | 850 | ø 16 | 663*348
RAC-I-AK70HP.D01 | RAC-I-AK70HP.D01/S | RAC-I-AK70HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 25 | 19 | 3.8 | 50 | 25 | 5 | 3 | 12 | 1080 | ø 16 | 663*348
AKOYA NERO Inverter 2025
RAC-I-AN25HP.D01 | RAC-I-AN25HP.D01/S | RAC-I-AN25HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 450 | ø 16 | 430*231
RAC-I-AN30HP.D01 | RAC-I-AN30HP.D01/S | RAC-I-AN30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 9 | 2.03 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 450 | ø 16 | 430*231
RAC-I-AN35HP.D01 | RAC-I-AN35HP.D01/S | RAC-I-AN35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 10.5 | 2.3 | 35 | 10 | 5 | 3 | 12 | 530 | ø 16 | 452*255
RAC-I-AN55HP.D01 | RAC-I-AN55HP.D01/S | RAC-I-AN55HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13.5 | 2.8 | 30 | 20 | 5 | 3 | 12 | 850 | ø 16 | 663*348
RAC-I-AN70HP.D01 | RAC-I-AN70HP.D01/S | RAC-I-AN70HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 25 | 19 | 3.8 | 50 | 25 | 5 | 3 | 12 | 1080 | ø 16 | 663*348
DAIJIN Inverter 2025
RAC-I-DA25HP.D01 | RAC-I-DA25HP.D01/S | RAC-I-DA25HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 6 | 1.3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 450 | ø 16,8 | 430*271
RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01/S | RAC-I-DA30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 16 | 480 | ø 16,8 | 455*310
RAC-I-DA35HP.D01 | RAC-I-DA35HP.D01/S | RAC-I-DA35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.5 | 1.5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 16 | 550 | ø 16,8 | 455*310
RAC-I-DA50HP.D01 | RAC-I-DA50HP.D01/S | RAC-I-DA50HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 8.5 | 1.9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 770 | ø 16,8 | 455*310
RAC-I-DA65HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01/S | RAC-I-DA65HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 11.5 | 2.3 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1210 | ø 16,8 | 528*347
EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter 2025
RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU25HP.D01/S | RAC-I-EU25HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 7 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18 | 510*310
RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01/S | RAC-I-EU35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 8 | 1.7 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 860 | ø 18 | 510*310
RAC-I-EU55HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01/S | RAC-I-EU55HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,70 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 13 | 2.7 | 20 | 15 | 5 | 3 | 20 | 1100 | ø 18 | 542,341
KADZOKU Inverter 2025
RAC-I-KD25HP.D03 | RAC-I-KD25HP.D03/S | RAC-I-KD25HP.D03/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16 | 362*256
RAC-I-KD30HP.D03 | RAC-I-KD30HP.D03/S | RAC-I-KD30HP.D03/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 10 | 9 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16 | 362*256
RAC-I-KD35HP.D03 | RAC-I-KD35HP.D03/S | RAC-I-KD35HP.D03/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 16 | 10 | 1.72 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 490 | ø 16 | 362*256
RAC-I-KD55HP.D03 | RAC-I-KD55HP.D03/S | RAC-I-KD55HP.D03/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×0,75 | 16 | 13 | 2.54 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 970 | ø 16 | 516*314
KAGAMI Inverter 2025
RAC-I-KM30HP.D01 | RAC-I-KM30HP.D01/S | RAC-I-KM30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 9 | 1.6 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 550 | ø 16,9 | 480*283
RAC-I-KM35HP.D01 | RAC-I-KM35HP.D01/S | RAC-I-KM35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 16 | 9.5 | 1.9 | 25 | 15 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 16,9 | 480*283
RAC-I-KM55HP.D01 | RAC-I-KM55HP.D01/S | RAC-I-KM55HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 3 | 25 | 1030 | ø 16,9 | 545*315
RAC-I-KM75HP.D01 | RAC-I-KM75HP.D01/S | RAC-I-KM75HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16 | 3.4 | 50 | 25 | 5 | 3 | 30 | 1300 | ø 16,9 | 630*350
KATANA FULL DC Inverter 2025
RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7 | 1.55 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 570 | ø 16 | 434*278
RAC-I-KT35HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8 | 1.75 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 800 | ø 16 | 434*278
ONSEN FULL DC Inverter Heat pump 2025
RAC-I-ON30HP.D01 | RAC-I-ON30HP.D01/S | RAC-I-ON30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 7.99 | 2.4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 1000 | ø 16,6 | 557*352
RAC-I-ON35HP.D01 | RAC-I-ON35HP.D01/S | RAC-I-ON35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 8.2 | 2.6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 1000 | ø 16,6 | 557*352
RAC-I-ON55HP.D01 | RAC-I-ON55HP.D01/S | RAC-I-ON55HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 16 | 13 | 3.3 | 40 | 20 | 5 | 5 | 40 | 1500 | ø 16,6 | 610*395
RAC-I-ON70HP.D01 | RAC-I-ON70HP.D01/S | RAC-I-ON70HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 16.4 | 3.8 | 50 | 30 | 5 | 5 | 40 | 2000 | ø 16,6 | 610*395
SENSEI Inverter 2025
RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN25HP.D04/S | RAC-I-SN25HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 380 | ø 18 | 438*264
RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04/S | RAC-I-SN30HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 10 | 5.7 | 1.05 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 480 | ø 18 | 438*264
RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04/S | RAC-I-SN35HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 9.4 | 1.4 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 600 | ø 18 | 438*264
RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04/S | RAC-I-SN55HP.D04/U | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 16 | 12.7 | 2.2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 950 | ø 18 | 530*290
RAC-I-SN75HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04/S | RAC-I-SN75HP.D04/U | R32 | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 15 | 3.4 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 1000 | ø 18 | 542*341
SHOGUN Inverter 2025
RAC-I-SG25HP.D04 | RAC-I-SG25HP.D04/S | RAC-I-SG25HP.D04/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 550 | ø 16,9 | 480*283
RAC-I-SG30HP.D04 | RAC-I-SG30HP.D04/S | RAC-I-SG30HP.D04/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 550 | ø 16,9 | 480*283
RAC-I-SG35HP.D04 | RAC-I-SG35HP.D04/S | RAC-I-SG35HP.D04/U | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 5×1,5 | 10 | 9.5 | 1.9 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 560 | ø 16,9 | 480*283
RAC-I-SG55HP.D04 | RAC-I-SG55HP.D04/S | RAC-I-SG55HP.D04/U | R32 | 6,35(1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 16 | 12 | 2.5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 | 850 | ø 16,9 | 545*315
RAC-I-SG75HP.D04 | RAC-I-SG75HP.D04/S | RAC-I-SG75HP.D04/U | R32 | 6,35(1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5 | 20 | 16 | 3.4 | 25 | 15 | 5 | 3 | 30 | 1300 | ø 16,9 | 632*350
SOYOKAZE Inverter 2025
RAC-I-SZ30HP.D01 | RAC-I-SZ30HP.D01/S | RAC-I-SZ30HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 16 | 9 | 2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 630 | ø 16 | 434*278
RAC-I-SZ35HP.D01 | RAC-I-SZ35HP.D01/S | RAC-I-SZ35HP.D01/U | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×0,75 | 16 | 9 | 2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 630 | ø 16 | 434*278
FUNAI 2025 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого внутр.) | Перепад ВБ-НБ выше/ниже | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2025, наружные блоки
| RAM-I-2KG40HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 10 | 2.25 | 40 (20) | 15 (15) | 10 | 3 | 20 | 750 |  | 512*322
| RAM-I-2KG55HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 11 | 2.5 | 40 (20) | 15 (15) | 10 | 3 | 20 | 900 |  | 512*322
| RAM-I-3KG70HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15 | 3.4 | 60 (20) | 15 (15) | 30 | 3 | 20 | 1700 |  | 570*371
| RAM-I-4KG80HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 20 | 15.97 | 3.6 | 70 (20) | 15 (15) | 40 | 3 | 20 | 1800 |  | 570*371
| RAM-I-4KG105HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 21.74 | 5 | 80 (25) | 25 (25) | 40 | 3 | 20 | 2400 |  | 635*396
| RAM-I-5KG120HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 25 | 21.74 | 5 | 100 (25) | 25 (25) | 50 | 3 | 20 | 2400 |  | 635*396
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм | Прис. разм канальных бл. (вх/вых) Ш*В, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система DAIJIN KIRIGAMI 2025, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-DA25HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8 |  | -
RAM-I-DA30HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8 |  | -
RAM-I-DA35HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,8 |  | -
RAM-I-DA50HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.25 | 0.045 | [6 empty] | ø 16,8 |  | -
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2025, внутренние блоки канального типа низконапорные
RAM-I-KG30HP.L01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.28 | 0.07 | [6 empty] | ø 26 |  | 710*200 / 585*122
RAM-I-KG35HP.L01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.33 | 0.08 | [6 empty] | ø 26 |  | 710*200 / 585*122
Инверторная мульти сплит-система KIRIGAMI 2025, внутренние блоки канального типа средненапорные
RAM-I-KG30HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0,050 | [6 empty] | ø 26 |  | 710*200 / 585*122
RAM-I-KG35HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.22 | 0,050 | [6 empty] | ø 26 |  | 710*200 / 585*122
RAM-I-KG50HP.D01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.33 | 0,075 | [6 empty] | ø 26 |  | 1010*200 / 885*122
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого внутр.) | Перепад ВБ-НБ выше (ниже) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система ORIGAMI KODO 2025, наружные блоки
| RAM-I-2OK40HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 12 | 2.76 | 40 (25) | 15 (10) | 15 | 3 | 25 | 1000 |  | 546*316
| RAM-I-2OK55HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 13 | 3 | 40 (25) | 15 (10) | 15 | 3 | 25 | 1030 |  | 546*316
| RAM-I-3OK60HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 14 | 3 | 60 (30) | 15 (10) | 22.5 | 3 | 25 | 1150 |  | 632*355
| RAM-I-3OK80HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×3 | 25 | 16.5 | 3.8 | 60 (30) | 15 (10) | 22.5 | 3 | 25 | 1450 |  | 632*355
| RAM-I-4OK85HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 25 | 19 | 4.3 | 80 (35) | 15 (10) | 30 | 3 | 15 | 2050 |  | 675*409
| RAM-I-4OK105HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×4 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×4 | 32 | 23.5 | 5.3 | 80 (35) | 15 (10) | 30 | 3 | 25 | 2300 |  | 675*409
| RAM-I-5OK120HP.01/U |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×5 | Наружный блок | 220-240 В | 3×4,0 | 4×1,5 ×5 | 32 | 24.5 | 5.6 | 80 (35) | 15 (10) | 37.5 | 3 | 25 | 2300 |  | 675*409
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм | Прис. разм канальных бл. (вх/вых) Ш*В, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система KAGAMI SHIRO ORIGAMI KODO 2025, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-KMS25HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KMS30HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KMS35HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KMS50HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,27 | 0,063 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
Инверторная мульти сплит-система SHOGUN ORIGAMI KODO 2025, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-SG25HP.W03/S |  | - | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-SG30HP.W03/S |  | - | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-SG35HP.W03/S |  | - | R32 | 6,35(1/4") + 9,53(3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.17 | 0.04 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-SG55HP.W03/S |  | - | R32 | 6,35(1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.25 | 0.058 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
Инверторная мульти сплит-система KAGAMI ORIGAMI KODO 2025, внутренние блоки настенного типа
RAM-I-KM25HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KM30HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KM35HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0,040 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
RAM-I-KM50HP.W01/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,27 | 0,063 | [6 empty] | ø 16,9 |  | -
Инверторная мульти сплит-система ORIGAMI KODO 2025, внутренние блоки канального типа
RAM-I-OK35HP.D02/S |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0.26 | 0.06 | [6 empty] | ø DN25 |  | 576×210 / 512×177
FUNAI 2025 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинал, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм | Прис. разм канальных бл. (вх/вых) Ш*В, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа серии DRAGON 2025
LAC-DR35HP.C01/S | LAC-DR35HP.01/U | Pan DR-4LA | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 16 | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 750 | ø 30 | 540*280 | -
LAC-DR55HP.C01/S | LAC-DR55HP.01/U | Pan DR-4LA | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30 | 545*315 | -
LAC-DR70HP.C01/S | LAC-DR70HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 32 | 540*335 | -
LAC-DR105HP.C01/S | LAC-DR105HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 32 | 675*409 | -
LAC-DR140HP.C01/S | LAC-DR140HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 32 | 625*364 | -
LAC-DR165HP.C01/S | LAC-DR165HP.01/U | Pan DR-4LY | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 32 | 625*364 | -
Полупромышленные сплит-системы канального типа серии DRAGON 2025
LAC-DR55HP.D01/S | LAC-DR55HP.01/U | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 32 | 545*315 | 977*172 / 832*110
LAC-DR70HP.D01/S | LAC-DR70HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 32 | 540*335 | 874*204 / 811*175
LAC-DR105HP.D01/S | LAC-DR105HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 32 | 675*409 | 874*204 / 811*175
LAC-DR140HP.D01/S | LAC-DR140HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 32 | 625*364 | 1275*208 / 1213*178
LAC-DR165HP.D01/S | LAC-DR165HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 32 | 625*364 | 1275*208 / 1213*178
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа серии DRAGON 2025
LAC-DR55HP.F01/S | LAC-DR55HP.01/U | - | R410A | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Внутренний блок | 220-240 В | 3×2,5 | 5×2,5+3×0,5 | 20 | 14 | 2.9 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | 1100 | ø 30 | 545*315 | -
LAC-DR70HP.F01/S | LAC-DR70HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 6×1,5+3×0,5 | 20 | 16 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 | 50 | 1650 | ø 30 | 540*335 | -
LAC-DR105HP.F01/S | LAC-DR105HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 380-415 В | 5×1,5 | 5×1,5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 4 | 50 | 2250 | ø 30 | 675*409 | -
LAC-DR140HP.F01/S | LAC-DR140HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 16 | 12 | 6.8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2700 | ø 30 | 625*364 | -
LAC-DR165HP.F01/S | LAC-DR165HP.01/U | - | R410A | 9,53 (3/8") + 19,05 (3/4") | Наружный блок | 380-415 В | 5×2,5 | 5×1,5 | 20 | 14 | 8 | 50 | 30 | 5 | 4 | 50 | 2900 | ø 30 | 625*364 | -