## Данные
Hitachi 2025 - Сплит-системы
Модель комплекта | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Shiratama Inverter 2025
RAK-DJ18PHAE | RAK-DJ18PHAE | RAC-DJ18PHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 4.39 | 1.01 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 580 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-DJ25PHAE | RAK-DJ25PHAE | RAC-DJ25PHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 5.61 | 1.29 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 580 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-DJ35PHAE | RAK-DJ35PHAE? | RAC-DJ35PHAE? | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 7.39 | 1.7 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 720 | ø 16
RAK-DJ50PHAE | RAK-DJ50PHAE? | RAC-DJ50PHAE? | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.96 | 2.75 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 930 | ø 16
RAK-DJ18PHAE | RAK-DJ18RHAE | RAC-DJ18WHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 4.39 | 1.01 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 580 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-DJ25PHAE | RAK-DJ25RHAE | RAC-DJ25WHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 5.61 | 1.29 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 580 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-DJ35PHAE | RAK-DJ35RHAE | RAC-DJ35WHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 7.39 | 1.7 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 720 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-DJ50PHAE | RAK-DJ50RHAE | RAC-DJ50WHAE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.96 | 2.75 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 930 | ø 16 | 320*500 | -
X-Comfort Inverter 2025
RAK-18REF | RAK-18REF | RAC-18WEF | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 4.39 | 1.01 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 530 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-25REF | RAK-25REF | RAC-25WEF | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 5.61 | 1.29 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 530 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-35REF | RAK-35REF | RAC-35WEF | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 7.39 | 1.7 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 700 | ø 16 | 297*500 | -
RAK-50REF | RAK-50REF | RAC-50WEF | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.96 | 2.75 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 930 | ø 16 | 320*500 | -
Sendo Inverter 2025
RAK-18RPE | RAK-18RPE | RAC-18WPE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 4.39 | 1.01 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 870 | ø 16 | 310*500 | -
RAK-25RPE | RAK-25RPE | RAC-25WPE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 6.52 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 870 | ø 16 | 310*500 | -
RAK-35RPE | RAK-35RPE | RAC-35WPE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 7.39 | 1.7 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 870 | ø 16 | 310*500 | -
RAK-42RPE | RAK-42RPE | RAC-42WPE | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 8.7 | 2.1 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 1050 | ø 16 | 320*500 | -
RAK-50RPE | RAK-50RPE | RAC-50WPE | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.96 | 2.75 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 1050 | ø 16 | 320*500 | -
Сплит-системы настенного типа увеличенной мощности Inverter 2025
RAK-60RPE | RAK-60RPE | RAC-60NPE | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 10.87 | 2.65 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1500 | ø 16 | 320*507 | -
RAK-70PPD | RAK-70PPD | RAC-70NPD | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 20 | 11.52 | 2.8 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1600 | ø 16 | 320*507 | -
Akebono Nordic Inverter 2025 (Тепловой насос)
RAK-25RXE | RAK-25RXE | RAC-25WXEN | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 25 | 5.22 | 1.2 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16 | 320*500 | - | WXE
? RAK-35RXE | RAK-35RXE | RAC-35WXEN | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 25 | 6.96 | 1.6 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16 |  | - | WXEN
RAK-50RXE | RAK-50RXE | RAC-50WXEN | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.74 | 2.7 | 30 | 10 | 30 | 3 | - | 1300 | ø 16 | 375*543,5 | - | WXE
S-Premium Inverter 2025
RAK-25PSES | RAK-25PSES | RAC-25WSE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 6.52 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16 | 320*500
RAK-35PSES | RAK-35PSES | RAC-35WSE | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 8.7 | 2 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16 | нет в прайсе
Hitachi 2025 - Мульти сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система Multizone Comfort 2025, наружные блоки
| RAM-40NE2F |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 7.39 | 1.7 | 35 (25) | 10 (5) | 35 | 3 | - | 930 |  | 320*500 | -
| RAM-53NE2F |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 9.78 | 2.25 | 35 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | - | 1590 |  | 310*500 | -
| RAM-53NE3F |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 16 | 9.78 | 2.25 | 45 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | 20 | 1590 |  | 320*507 | -
Инверторная мульти сплит-система Multizone Comfort 2025, внутренние блоки настенного типа X-Comfort
RAK-18REF |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
RAK-25REF |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
RAK-35REF |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
RAK-50REF |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16 | нет в прайсе
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм | Монтажный размер НБ, мм | Прис. разм канальных бл. (вх/вых) Ш*В, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Длина всего (до каждого ВБ) | Перепад ВБ-НБ (ВБ-ВБ) | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, наружные блоки
| RAM-33NP2E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 6.52 | 1.5 | 35 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | - | 1020 |  | 320*500 | -
| RAM-40NP2E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 6.52 | 1.5 | 35 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | - | 1020 |  | 320*500 | -
| RAM-53NP2E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×2 | 16 | 8.74 | 2.01 | 35 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | - | 1800 |  | 320*507 | -
| RAM-53NP3E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 8.74 | 2.01 | 60 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | 20 | 2050 |  | 320*507 | -
| RAM-68NP3E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×3 | 20 | 11.3 | 2.6 | 60 (25) | 20 (5) | 30 | 3 | 20 | 2050 |  | 320*507 | -
| RAM-70NP4E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×1 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×4 | 20 | 13.57 | 3.12 | 60 (25) | 20 (5) | 30 | 3 | 20 | 2050 |  |  | -
| RAM-90NP5E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×5 | 25 | 16.74 | 3.85 | 75 (25) | 20 (5) | 35 | 3 | 15 | 2400 |  | 406*600 | -
| RAM-110NP5E |  | R32 | (6,35 (1/4") - 9,53 (3/8")) ×3 + (6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")) ×2 | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 ×5 | 25 | 21.74 | 5 | 75 (25) | 20 (5) | 30 | 3 | 13 | 2400 |  | 406*600 | -
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, внутренние блоки настенного типа Sendo
RAK-15QPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
RAK-18RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
RAK-25RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
RAK-35RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
RAK-42RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
RAK-50RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16 |  | -
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, внутренние блоки настенного типа Akebono
RAK-18QXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
RAK-25RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
RAK-35RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
RAK-50RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,13 | 0.03 | [6 empty] | ø 16
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, внутренние блоки кассетного типа
RAI-25RPE |  | P-AP56NAMS | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,25 | 0.057 | [6 empty] | ø 32
RAI-35RPE |  | P-AP56NAMS | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,25 | 0.057 | [6 empty] | ø 32
RAI-50RPE |  | P-AP56NAMS | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,25 | 0.057 | [6 empty] | ø 32
RAI-60RPE |  | P-AP56NAMS | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,25 | 0.057 | [6 empty] | ø 32
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, внутренние блоки канального типа
RAD-18QPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16 |  | TBD*
RAD-25RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16 |  | TBD*
RAD-35RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,09 | 0.02 | [6 empty] | ø 16 |  | TBD*
RAD-50RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,78 | 0.18 | [6 empty] | ø 32 |  | 814*220 / 804*222
RAD-60RPE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,78 | 0.18 | [6 empty] | ø 32 |  | 814*220 / 804*222
Инверторная мульти сплит-система Multizone Premium 2025, внутренние блоки напольного типа
RAF-25RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
RAF-35RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
RAF-50RXE |  | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В |  | 4×1,5 |  | 0,17 | 0.038 | [6 empty] | ø 16
Hitachi 2025 - Полупромышленные сплит-системы
Модель внутреннего блока | Модель наружного блока | Модель декоративной панели | Фреон | Трубопровод, мм (дюйм) | Сторона подключения электропитания | Напр. питания | Кабель питания, мм2 | Межблочный кабель, мм2 + доп.кабель (терм.разм.) | Рекомендуемый автоматический выключатель (автомат), А | Макс. потр. |  | Длина трассы / Перепад высоты |  |  |  | Дозаправка свыше номинала, г/м | Заводская заправка фреона, г | Диаметр дренажа, мм
[10 empty] | Ток | Мощность | Макс. | Перепад | Номинал | Мин
[10 empty] | А | кВт | м | м | м | м
Полупромышленные сплит-системы кассетного типа Inverter 2025
RAI-50RPE | RAC-50NPE | P-AP56NAMS | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 11.52 | 2.65 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1500 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы канального типа Inverter 2025
RAD-25RPE | RAC-25NPE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 6.89 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 860 | ø 16
RAD-35RPE | RAC-35NPE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 8.82 | 1.92 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 860 | ø 16
RAD-50RPE | RAC-50NPE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 11.3 | 2.6 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1500 | ø 32
RAD-60RPE | RAC-60NPE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 11.52 | 2.65 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1500 | ø 32
RAD-70PPD | RAC-70NPD | - | R32 | 6,35 (1/4") + 15,88 (5/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×1,5 | 20 | 12.17 | 2.8 | 30 | 20 | 30 | 3 | - | 1600 | ø 32
Полупромышленные сплит-системы напольного типа Akebono Inverter 2025
RAF-25RXE | RAC-25FXE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 5.22 | 1.2 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16
RAF-35RXE | RAC-35FXE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 9,53 (3/8") | Наружный блок | 220-240 В | 3×1,5 | 4×1,5 | 16 | 6.96 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 3 | - | 980 | ø 16
RAF-50RXE | RAC-50FXE | - | R32 | 6,35 (1/4") + 12,7 (1/2") | Наружный блок | 220-240 В | 3×2,5 | 4×2,5 | 25 | 11.74 | 2.7 | 30 | 10 | 30 | 3 | - | 1200 | ø 16